机电产品采购

国内竞争性招标文件

(第四册)

招标编号：XDL－20211118/04

设备名称：高压、低压、控制电缆

临猗县鑫得利纺织印染有限公司

2021年11月

目  录

第一章   投 标 邀 请	3

第二章   投标资料表	4

第三章   合同条款	7

第四章 货物需求一览表及技术规格	8

1.	概述	8

2.	技术要求	8

3.	人员培训及售后服务	10

4.	评标依据	10

- 第一章   投 标 邀 请

日    期：2021年11月18日

招标编号：XDL－2021118/04

- 临猗县鑫得利纺织印染有限公司（以下简称“招标机构”），邀请合格投标人就业主项目中所需的下列货物和有关服务提交密封投标：

高压电缆、低压电缆、控制电缆共48800米

- 有意向的合格投标人可在临猗县鑫得利纺织印染有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

- 有兴趣的投标人可从即日起每天8:30时至17:30时(北京时间)在临猗县鑫得利纺织印染有限公司锅炉项目办公室索取招标文件，标书由姚经理（电话15603597678）统一以电子形式发送并登记。

- 所有投标书应于2021年11月24日18:00(北京时间)之前递交到临猗县鑫得利纺织印染有限公司锅炉项目办公室。

- 定于2021年11月25日9:00(北京时间)，在山西省临猗县鑫得利纺织印染有限公司302会议室公开开标。届时请投标方代表出席开标仪式，并参加询标答疑，建议远程视频招标，临猗县鑫得利纺织印染有限公司信息部会给参加招标的单位远程连接会议现场提供技术支持。

招标机构名称：临猗县鑫得利纺织印染有限公司设备部

详细地址：山西省临猗县华晋大道1688号

邮    编：044100

联 系 人：胡惠民、竹惠芸、姚蓓蕾

电    话：胡惠民13994970989、竹惠芸13994852799、姚蓓蕾15603597678

传    真：0086-0359-5737189

电子信箱：13994970989@163.com

- 第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 业主名称：临猗县鑫得利纺织印染有限公司 |
| 2 | 合同名称：高压电缆、低压电缆、控制电缆买卖合同 |
| 3 | 招标机构名称：临猗县鑫得利纺织印染有限公司 招标机构地址：山西省临猗县华晋大道1688号 电话/传真号：0086-0359-5737189 |
| 4 | 买方名称：待定 招标机构名称：临猗县鑫得利纺织印染有限公司 |
| 招 标 文 件 |  |
| 5 | 业主地址：山西省运城市临猗县华晋大道1688号 电话/传真号：0086-0359-5737189 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 6 | 招标语言：中文 投标语言：中文简体 |
| 7 | 投标报价：合同总价 |
| 8 | 投标货币：人民币 |
| 9 | 列出该电缆最近2年国内至少三家良好的销售业绩和运行业绩，提供用户的联系方式，并列出在国内售后服务机构名单。 |
| 10 | 电缆运行质保期3年 |
| 11 | 投标有效期：90天 |
| 12 | 正本：1份、副本：2份，及投标文件电子版（优盘\CD-ROM）1份，文档格式DOC，图纸格式DWG（注明文字处理软件和绘图软件的名称和版本号） |
| 招 标 文 件 的 递 交 |  |
| 13 | 投标书递交至：临猗县鑫得利纺织印染有限公司会议室或电子版发13994970989@163（电子版由业主胡总负责保密工作） |
| 14 | 招标编号：XDL－20211118/04 |
| 15 | 投标截止期：2021年11月24日18:00(北京时间) |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 16 | 开标日期：2021年11月25日9:00(北京时间) 地 点：临猗县鑫得利纺织印染有限公司会议室 |
| 17 | 评标方法：最低评标价法（最高最低有可能废标） |
| 18 | 交货期：20天，可分批次交货 |
| 19 | 合同条款响应＞80% |
| 20 | 技术规格2.1.1---2.1.9中与这些关键技术参数任何偏离将导致废标。 投标文件（第四章）中非关键参数每偏离一项，其评标价将在投标价的基础上增加0.2~1%(评委定) |
| 21 | 商务部分每偏离一项，其评标价将在投标价的基础上增加0.2~1%(评委定) |

- 第三章  合同条款（商务响应）

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：临猗县鑫得利纺织印染有限公司 地 址：山西省临猗县华晋大道1688号 卖方名称、地址：待定 项目现场名称：临猗县鑫得利纺织印染有限公司新建90吨锅炉项目 |
| 2 | 合同预付设备款金额：合同预付设备款20%合同生效 货币：人民币 |
| 3 | 提货款付合同设备款50% |
| 4 | 安装完成付合同设备款款20% |
| 5 | 质保金10%12个月无故障付清 |
| 6 | 发票：付安装款以前开出合同全额13%增值税发票 |
| 7 | 质保期：该设备正式投入运行验收后36个月。 |
| 8 | 合同如有纠纷约定由山西省临猗县人民法院受理诉讼，争端的解决不响应将导致废标 |

- 第四章 货物需求一览表及技术规格（技术规格响应）

- 概述

本次招标采购设备为临猗县鑫得利纺织印染有限公司新建90吨锅炉项目，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

货物需求一览表

| 90吨锅炉安装电缆清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 低压电缆 | ZR-YJV-1-5X4 | 米 | 945 |  |
| 2 | 低压电缆 | ZR-YJV-1-5X6 | 米 | 1000 |  |
| 3 | 低压电缆 | ZR-YJV-1-3X25+2X16 | 米 | 200 |  |
| 4 | 低压电缆 | ZR-YJV-1-5X10 | 米 | 180 |  |
| 5 | 低压电缆 | ZR-YJV-1-4X10 | 米 | 210 |  |
| 6 | 低压电缆 | ZR-YJV-1-4X6 | 米 | 210 |  |
| 7 | 低压电缆 | ZR-YJV-1-3X25+2X26 | 米 | 145 |  |
| 8 | 低压电缆 | ZR-YJV-1-2X16 | 米 | 110 |  |
| 9 | 低压电缆 | ZR-YJV-1-3X25+1X16 | 米 | 90 |  |
| 10 | 低压电缆 | ZR-YJV-1-3X4 | 米 | 55 |  |
| 11 | 低压电缆 | ZR-YJV-1-4X4 | 米 | 90 |  |
| 12 | 控制电缆 | ZR-DJYPVP-0.75-2X2X1.5 | 米 | 80 |  |
| 13 | 控制电缆 | ZR-DJYPVP-0.75-3X2X1.5 | 米 | 5030 |  |
| 14 | 控制电缆 | ZR-DJYPVP-0.75-5X2X1.5 | 米 | 4320 |  |
| 15 | 控制电缆 | NH-DJYPVP-0.75-5X2X1.5 | 米 | 105 |  |
| 16 | 控制电缆 | NH-DJYPVP-0.75-8X2X1.5 | 米 | 105 |  |
| 17 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-4X1.5 | 米 | 60 |  |
| 18 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-10X1.5 | 米 | 180 |  |
| 19 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-12X1.5 | 米 | 300 |  |
| 20 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-14X1.5 | 米 | 90 |  |
| 21 | 动力电缆 | ZR-YJLV22-8.7/15-3X240 | 米 | 110 |  |
| 22 | 动力电缆 | ZR-YJLV22-8.7/15-3X120 | 米 | 570 |  |
| 23 | 动力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3X95 | 米 | 130 |  |
| 24 | 动力电缆 | ZR-YJLV22-1-3X185+1X120 | 米 | 130 |  |
| 25 | 动力电缆 | VLV22-1-3X150+1X120 | 米 | 150 |  |
| 26 | 动力电缆 | ZR-YJV-1-3X70+1X35 | 米 | 15 |  |
| 27 | 动力电缆 | ZR-YJV-1-1X70 | 米 | 50 |  |
| 28 | 动力电缆 | ZR-YJV-1-2X6 | 米 | 115 |  |
| 29 | 动力电缆 | ZR-YJV-1-2X4 | 米 | 130 |  |
| 30 | 动力电缆 | ZR-YJV-1-3X2.5 | 米 | 25 |  |
| 31 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-5X4 | 米 | 740 |  |
| 32 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-4X2.5 | 米 | 1350 |  |
| 33 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-14X1.5 | 米 | 1230 |  |
| 34 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-10X1.5 | 米 | 40 |  |
| 35 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-19X4 | 米 | 30 |  |
| 36 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-10X2.5 | 米 | 40 |  |
| 37 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-7X2.5 | 米 | 280 |  |
| 38 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-5X2.5 | 米 | 120 |  |
| 39 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-19X1.5 | 米 | 90 |  |
| 40 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-5X1.5 | 米 | 90 |  |
| 41 | 控制电缆 | ZR-DJYPVPP-0.75-4(2X1.5) | 米 | 1270 |  |
| 42 | 控制电缆 | ZR-DJYPVPP-0.75-3(2X1.5) | 米 | 1120 |  |
| 43 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.75-4X1.5 | 米 | 80 |  |
| 44 | 控制电缆 | ZRC-DJYPVP-1X2X1.5 | 米 | 11000 |  |
| 45 | 控制电缆 | ZRC-DJYPVP-1X3X1.5 | 米 | 6300 |  |
| 46 | 控制电缆 | ZRC-DJYPVP-5X3X1.5 | 米 | 400 |  |
| 47 | 补偿导线 | ZRC-KXHS-FFRR-1X2X1.5 | 米 | 7600 |  |
| 48 | 控制电缆 | ZRC-KVVP-2X1.5 | 米 | 400 |  |
| 49 | 控制电缆 | ZRC-KVVP-4X1.5 | 米 | 500 |  |
| 50 | 控制电缆 | ZRC-KVVP-10X1.5 | 米 | 330 |  |
| 51 | 动力电缆 | ZRC-YJV-0.6/1-4X2.5 | 米 | 330 |  |
| 52 | 动力电缆 | ZRC-YJV-0.6/1-5X6 | 米 | 120 |  |
| 53 | 接地线 | 黄绿BVR-6mm² | 米 | 300 |  |
| 54 | 接地线 | 黄绿BVR-10mm² | 米 | 60 |  |
| 55 | 接地线 | 黄绿BVR-16mm² | 米 | 50 |  |
| 合计 |  |  |  | 48800 |  |

- 技术要求

    - 产品标准按GB12706-2008《额定电压35KV及以下铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆》标准按国际电工委员会推荐标准IEC标准生产。

    - 检验与测试 1、质检部门在交货前性能按GB1206标准规定。进行各项具体的检验和试验，提交检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。2、产品发货前，产品出厂试验合格后方可发货出厂。3、在货物到达交货地点后在买方现场完成按GB11707.12-89规定、GB6995-3规定、GB1107，电气性能按GB3048标准规定，力学物理性能按GB2951标准规定，特殊弯曲等GB1107.14—89规定验收。4、电缆到场后根据节能验收规范要求进行取样、复试。

    - 安装、调试与运行

产品到货后，供方派1名技术人员到现场进行指导安装，直到设备正常运行。供方保证投标设备可以顺利通过电力公司的各项测试。

技术资料1、卖方提供以下资料：产品合格证、出厂检验报告、权威机构的试验报告、生产许可证、电缆3C认证 2、供方提交的技术标准应符合国家相关行业标准要求。 五、厂家资质文件：营业执照、税务登记、ISO认证、入网许可证等。

2.1.5

公差长度误差为±0.5％，各相截面不得小于清单截面要求。电缆弯曲半径：不小于电缆外径的15倍。

2.1.6

防火与安全符合国家相关标准要求。

2.1.7

采购产品使用性能:电缆导体的额定温度≤90℃，短路时(最长持续时间≤5S)电缆导体的最高温度≤250℃。

2.1.8

提供型式试验： 1、温升试验 2、介电强度试验 3、绝缘强度试验 4、耐压试验 十、其它 1、芯型结构。 2、随带试验报告、合格证。 3、产品自通电日起保修两年。 4、敷设时，服务人员协助敷设，发电日服务人员到现场积极配合。 5、同意建设方保留因供电局原因要求厂家更换部件和改动产品的权力。6、签订同厂家与供货厂家必须为同一厂家,不得提供其他厂家产品。

2.1.9

包装及运输1、 电缆两端应采用合适的端帽密封以防止潮气侵入,电缆末端应充分保护，以防止在起吊和运输期间损坏。2、成品电缆表面应有耐火标记、耐火级别标记、额定电压、标称截面、芯数x导体标称截面积、生产厂名、米标和生产年份等连续标记。标记应清楚，耐檫。3、 每盘电缆均应附有合格证，盘上应清楚的标明厂家、电缆型号规格、电压等级、导体截面、毛重和净重、生产日期、长度以及正确的滚动方向。

3.人员培训及售后服务

3.1要求供货方派有资格的技术人员指导安装安装。

3.2经过技术培训，应使需方的技术人员知悉电缆安装的技术知识。

3.3供方对电缆质量终身负责。

4.评标依据

4.1按照附表进行投标报价

4.2按投标资料表中的有关要求执行

4.3按技术规格书中的有关要求执行

4.4除上述两条外，由于投标电缆技术指标、技术服务及售后服务等内容不满足招标文件的要求，评标委员会将根据实际偏离情况对评标价格进行调整调整的范围为投标报价的0.5～1%。

4.5由于投标设备的供货范围、技术指标等与招标文件有偏离，评标时评标委员会将按其他投标商所投设备相应部分的价格计入评标价。

投标人授权代表签字：

日期：